220KW柴油发电机组技术数据

| 输出常用/备用功率（kW） | ：200 / 220 |
| --- | --- |
| 功率因数 | ：0.8（滞后） |
| 频率(Hz) | : 50 |
| 输出电压（V） | ：400 / 230 |
| 输出常用/备用电流（A） | ：360.9 / 396.9 |
| 机组尺寸（长×宽×高）（mm） | ：2750×1030×1690 |
| 机组净重（kg） | ：2300 |
| 柴油机 |
| 生产厂家 | ：重庆康明斯发动机有限公司 （CCEC） |
| 型号 | ：MTA11-G2A | 额定转速（RPM） | ：1500 |
| 气缸数 | ：6 | 最大输出功率（kW） | ：257 |
| 气缸排列方式 | ：L | 燃油规格、等级 | ：中国0#轻柴油 |
| 缸径/行程（mm） | ：125/147 | 燃油消耗量（L/h） | ：55.7 |
| 气缸总容积（L） | ：10.8 | 润滑油规格、等级 | ：API-CD级以上 |
| 压缩比 | ：16.1:1 | 润滑油总容量（L） | ：39 |
| 进气方式 | ：涡轮增压、中冷 | 最高润滑油温度（℃） | ：121 |
| 调速方式 | ：电子调速 | 最大机油消耗量(L/h) | : 0.24 |
| 节温器调节范围(℃） | ：82-93 | 排烟最高温度（℃） | ：405/410 |
| 允许最大背压（KPa） | ：10 | 进气阻力(kPa) | : 2.5 |
| 冷却方式 | ：闭式循环水冷 | 进气量（L/S） | ：263/280 |
| 冷却液容量(L) | ：42.9 | 排气量（L/S） | ：510/707 |
| 冷却水流量（L/s） | ：3.8 | 排风量（m3/min） | :359 |
| 发电机 |
| 生产厂家 | ：康明斯发电机技术（中国）有限公司 斯坦福(STAMFORD) |
| 型号 | ：HCI444C | 励磁方式 | ：无刷自励式(PMG可选) |
| 额定容量（KVA） | :250 | 稳态电压调整率 | ：≤±0.5% |
| 电压调整范围 | ：≥±6% | 电压控制方式 | ：AVR（AS440） |
| 温升/绝缘等级 | ：H | 过载能力 | ：1.5倍2分钟 |
| 防护等级 | ：IP23 | 短路能力 | ：3倍10秒钟 |
| 效率 | ：92.8% | 冷却方式 | ：自冷式 |
| 电话干扰系数 | ：THF<2%, TIF<50 | 转子型式 | ：凸极式 |

注：以上技术数据仅供参考。

250KW柴油发电机组技术数据

| 输出常用/备用功率（kW） | ：225 / 250 |
| --- | --- |
| 功率因数 | ：0.8（滞后） |
| 频率(Hz) | : 50 |
| 输出电压（V） | ：400 / 230 |
| 输出常用/备用电流（A） | ：433 / 476 |
| 机组尺寸（长×宽×高）（mm） | ：2900×1150×1978 |
| 机组净重（kg） | ：2336 |
| 柴油机 |
| 生产厂家 | ：重庆康明斯发动机有限公司 （CCEC） |
| 型号 | ：NTA855-G1A | 额定转速（RPM） | ：1500 |
| 气缸数 | ：6 | 最大输出功率（kW） | ：291 |
| 气缸排列方式 | ：L | 燃油规格、等级 | ：中国0#轻柴油 |
| 缸径/行程（mm） | ：140/152 | 燃油消耗量（L/h） | ：58 |
| 气缸总容积（L） | ：14 | 润滑油规格、等级 | ：API-CD级以上 |
| 压缩比 | ：14.5:1 | 润滑油总容量（L） | ：36.7 |
| 进气方式 | ：涡轮增压、中冷 | 最高润滑油温度（℃） | ：121 |
| 调速方式 | ：电子调速 | 最大机油消耗量(L/h) | : 0.24 |
| 节温器调节范围(℃） | ：82-93 | 排烟最高温度（℃） | ：484/496 |
| 允许最大背压（KPa） | ：10 | 进气阻力(kPa) | : 3.73 |
| 冷却方式 | ：闭式循环水冷 | 进气量（L/S） | ：355/390 |
| 冷却液容量(L) | ：61 | 排气量（L/S） | ：922/1014 |
| 冷却水流量（L/s） | ：5 | 排风量（m3/min） | :360 |
| 发电机 |
| 生产厂家 | ：康明斯发电机技术（中国）有限公司 斯坦福(STAMFORD) |
| 型号 | ：HCI444D | 励磁方式 | ：无刷自励式(PMG可选) |
| 额定容量（KVA） | :300 | 稳态电压调整率 | ：≤±1.0% |
| 电压调整范围 | ：≥±6% | 电压控制方式 | ：AVR（AS440） |
| 温升/绝缘等级 | ：H | 过载能力 | ：1.5倍2分钟 |
| 防护等级 | ：IP23 | 短路能力 | ：3倍10秒钟 |
| 效率 | ：93.0% | 冷却方式 | ：自冷式 |
| 电话干扰系数 | ：THF<2%, TIF<50 | 转子型式 | ：凸极式 |

280KW柴油发电机组技术数据

| 输出常用/备用功率（kW） | ：250 /280 |
| --- | --- |
| 功率因数 | ：0.8（滞后） |
| 频率(Hz) | : 50 |
| 输出电压（V） | ：400 / 230 |
| 输出常用/备用电流（A） | ：460/505 |
| 机组尺寸（长×宽×高）（mm） | ：3060×1080×1690 |
| 机组净重（kg） | ：3200 |
| 柴油机 |
| 生产厂家 | ：重庆康明斯发动机有限公司 （CCEC） |
| 型号 | ：MTAA11-G3 | 额定转速（RPM） | ：1500 |
| 气缸数 | ：6 | 最大输出功率（kW） | ：310 |
| 气缸排列方式 | ：L | 燃油规格、等级 | ：中国0#轻柴油 |
| 缸径/行程（mm） | ：125/147 | 燃油消耗量（L/h） | ：62 |
| 气缸总容积（L） | ：10.8 | 润滑油规格、等级 | ：API-CD级以上 |
| 压缩比 | ：15.0:1 | 润滑油总容量（L） | ：39 |
| 进气方式 | ：涡轮增压、空空中冷 | 最高润滑油温度（℃） | ：121 |
| 调速方式 | ：电子调速 | 最大机油消耗量(L/h) | : 0.24 |
| 节温器调节范围(℃） | ：82-94 | 排烟最高温度（℃） | ：435/440 |
| 允许最大背压（KPa） | ：10 | 进气阻力(kPa) | : 2.5 |
| 冷却方式 | ：闭式循环水冷 | 进气量（L/S） | ：365/395 |
| 冷却液容量(L) | ：57.9 | 排气量（L/S） | ：850/950 |
| 冷却水流量（L/s） | ：4.8 | 排风量（m3/min） | :360 |
| 发电机 |
| 生产厂家 | ：康明斯发电机技术（中国）有限公司 斯坦福(STAMFORD) |
| 型号 | ：HCI444ES | 励磁方式 | ：无刷自励式(PMG可选) |
| 额定容量（KVA） | :325 | 稳态电压调整率 | ：≤±1.0% |
| 电压调整范围 | ：≥±6% | 电压控制方式 | ：AVR（AS440） |
| 温升/绝缘等级 | ：H | 过载能力 | ：1.5倍2分钟 |
| 防护等级 | ：IP23 | 短路能力 | ：3倍10秒钟 |
| 效率 | ：93.7% | 冷却方式 | ：自冷式 |
| 电话干扰系数 | ：THF<2%, TIF<50 | 转子型式 | ：凸极式 |

注：以上技术数据仅供参考。

300KW柴油发电机组技术数据

| 输出常用/备用功率（kW） | ：270 / 300 |
| --- | --- |
| 功率因数 | ：0.8（滞后） |
| 频率(Hz) | : 50 |
| 输出电压（V） | ：400 / 230 |
| 输出常用/备用电流（A） | ：496.2 / 541.3 |
| 机组尺寸（长×宽×高）（mm） | ：2967×1150×1978 |
| 机组净重（kg） | ：3250 |
| 柴油机 |
| 生产厂家 | ：重庆康明斯发动机有限公司 （CCEC） |
| 型号 | ：NTA855-G2A | 额定转速（RPM） | ：1500 |
| 气缸数 | ：6 | 最大输出功率（kW） | ：343 |
| 气缸排列方式 | ：L | 燃油规格、等级 | ：中国0#轻柴油 |
| 缸径/行程（mm） | ：140/152 | 燃油消耗量（L/h） | ：70 |
| 气缸总容积（L） | ：14 | 润滑油规格、等级 | ：API-CD级以上 |
| 压缩比 | ：14.0:1 | 润滑油总容量（L） | ：36.7 |
| 进气方式 | ：涡轮增压中冷 | 最高润滑油温度（℃） | ：121 |
| 调速方式 | ：电子调速 | 最大机油消耗量(L/h) | : 0.24 |
| 节温器调节范围(℃） | ：82-93 | 排烟最高温度（℃） | ：550/563 |
| 允许最大背压（KPa） | ：10 | 进气阻力(kPa) | : 3.73 |
| 冷却方式 | ：闭式循环水冷 | 进气量（L/S） | ：395/425 |
| 冷却液容量(L)仅发动机 | ：60.6 | 排气量（L/S） | ：1047/1126 |
| 冷却水流量（L/s） | ：5 | 排风量（m3/min） | :456 |
| 发电机 |
| 生产厂家 | ：康明斯发电机技术（中国）有限公司 斯坦福(STAMFORD) |
| 型号 | ：HCI444E | 励磁方式 | ：无刷自励式(PMG可选) |
| 额定容量（KVA） | :350 | 稳态电压调整率 | ：≤±1.0% |
| 电压调整范围 | ：≥±6% | 电压控制方式 | ：AVR（AS440） |
| 温升/绝缘等级 | ：H | 过载能力 | ：1.5倍2分钟 |
| 防护等级 | ：IP23 | 短路能力 | ：3倍10秒钟 |
| 效率 | ：93.5% | 冷却方式 | ：自冷式 |
| 电话干扰系数 | ：THF<2%, TIF<50 | 转子型式 | ：凸极式 |

注：以上技术数据仅供参考。

330KW柴油发电机组技术数据

| 输出常用/备用功率（kW） | ：297 / 330 |
| --- | --- |
| 功率因数 | ：0.8（滞后） |
| 频率(Hz) | : 50 |
| 输出电压（V） | ：400 / 230 |
| 输出常用/备用电流（A） | ：505.2 / 559.3 |
| 机组尺寸（长×宽×高）（mm） | ：3100×1030×1780 |
| 机组净重（kg） | ：3100 |
| 柴油机 |
| 生产厂家 | ：重庆康明斯发动机有限公司 （CCEC） |
| 型号 | ：NTA855-G4 | 额定转速（RPM） | ：1500 |
| 气缸数 | ：6 | 最大输出功率（kW） | ：351 |
| 气缸排列方式 | ：L | 燃油规格、等级 | ：中国0#轻柴油 |
| 缸径/行程（mm） | ：140/152 | 燃油消耗量（L/h） | ：66.8 |
| 气缸总容积（L） | ：14 | 润滑油规格、等级 | ：API-CD级以上 |
| 压缩比 | ：14.0:1 | 润滑油总容量（L） | ：36.7 |
| 进气方式 | ：涡轮增压中冷 | 最高润滑油温度（℃） | ：121 |
| 调速方式 | ：电子调速 | 最大机油消耗量(L/h) | : 0.24 |
| 节温器调节范围(℃） | ：82-93 | 排烟最高温度（℃） | ：524/541 |
| 允许最大背压（KPa） | ：10 | 进气阻力(kPa) | : 3.73 |
| 冷却方式 | ：闭式循环水冷 | 进气量（L/S） | ：408/434 |
| 冷却液容量(L) | ：65 | 排气量（L/S） | ：1128/1225 |
| 冷却水流量（L/s） | ：5 | 排风量（m3/min） | :384 |
| 发电机 |
| 生产厂家 | ：康明斯发电机技术（中国）有限公司 斯坦福(STAMFORD) |
| 型号 | ：HCI444E | 励磁方式 | ：无刷自励式(PMG可选) |
| 额定容量（KVA） | :350 | 稳态电压调整率 | ：≤±1.0% |
| 电压调整范围 | ：≥±6% | 电压控制方式 | ：AVR（AS440） |
| 温升/绝缘等级 | ：H | 过载能力 | ：1.5倍2分钟 |
| 防护等级 | ：IP23 | 短路能力 | ：3倍10秒钟 |
| 效率 | ：93.5% | 冷却方式 | ：自冷式 |
| 电话干扰系数 | ：THF<2%, TIF<50 | 转子型式 | ：凸极式 |

注：以上技术数据仅供参考。

360KW柴油发电机组技术数据

| 输出常用/备用功率（kW） | ：324/360 |
| --- | --- |
| 功率因数 | ：0.8（滞后） |
| 频率(Hz) | : 50 |
| 输出电压（V） | ：400 / 230 |
| 输出常用/备用电流（A） | ：590/650 |
| 机组尺寸（长×宽×高）（mm） | ：3250×1200×1870 |
| 机组净重（kg） | ：3350 |
| 柴油机 |
| 生产厂家 | ：重庆康明斯发动机有限公司 （CCEC） |
| 型号 | ：NTAA855-G7A | 额定转速（RPM） | ：1500 |
| 气缸数 | ：6 | 最大输出功率（kW） | ：407 |
| 气缸排列方式 | ：L | 燃油规格、等级 | ：中国0#轻柴油 |
| 缸径/行程（mm） | ：140/152 | 燃油消耗量（L/h） | ：80 |
| 气缸总容积（L） | ：14 | 润滑油规格、等级 | ：API-CD级以上 |
| 压缩比 | ：14.0:1 | 润滑油总容量（L） | ：36.7 |
| 进气方式 | ：涡轮增压空空中冷 | 最高润滑油温度（℃） | ：121 |
| 调速方式 | ：电子调速 | 最大机油消耗量(L/h) | : 0.24 |
| 节温器调节范围(℃） | ：82-93 | 排烟最高温度（℃） | ：535 |
| 允许最大背压（KPa） | ：10 | 进气阻力(kPa) | : 3.73 |
| 冷却方式 | ：闭式循环水冷 | 进气量（L/S） | ：550 |
| 冷却液容量(L) | ：65 | 排气量（L/S） | ：1532 |
| 冷却水流量（L/s） | ：5.05 | 排风量（m3/min） | :528 |
| 发电机 |
| 生产厂家 | ：康明斯发电机技术（中国）有限公司 斯坦福(STAMFORD) |
| 型号 | ：HCI444F | 励磁方式 | ：无刷自励式(PMG可选) |
| 额定容量（KVA） | : 400 | 稳态电压调整率 | ：≤±1.0% |
| 电压调整范围 | ：≥±6% | 电压控制方式 | ：AVR（AS440） |
| 温升/绝缘等级 | ：H | 过载能力 | ：1.5倍2分钟 |
| 防护等级 | ：IP23 | 短路能力 | ：3倍10秒钟 |
| 效率 | ：93.4% | 冷却方式 | ：自冷式 |
| 电话干扰系数 | ：THF<2%, TIF<50 | 转子型式 | ：凸极式 |

注：以上技术数据仅供参考。

360KW柴油发电机组技术数据

| 输出常用/备用功率（kW） | ：324 / 360 |
| --- | --- |
| 功率因数 | ：0.8（滞后） |
| 频率(Hz) | : 50 |
| 输出电压（V） | ：400 / 230 |
| 输出常用/备用电流（A） | ：541.3 / 595.4 |
| 机组尺寸（长×宽×高）（mm） | ：3400×1680×1970 |
| 机组净重（kg） | ：3600 |
| 柴油机 |
| 生产厂家 | ：重庆康明斯发动机有限公司 （CCEC） |
| 型号 | ：KTA19-G2 | 额定转速（RPM） | ：1500 |
| 气缸数 | ：6 | 最大输出功率（kW） | ：369 |
| 气缸排列方式 | ：L | 燃油规格、等级 | ：中国0#轻柴油 |
| 缸径/行程（mm） | ：159/159 | 燃油消耗量（L/h） | ：83/91 |
| 气缸总容积（L） | ：18.9 | 润滑油规格、等级 | ：API-CD级以上 |
| 压缩比 | ：14.5:1 | 润滑油总容量（L） | ：50 |
| 进气方式 | ：涡轮增压中冷 | 最高润滑油温度（℃） | ：121 |
| 调速方式 | ：电子调速 | 最大机油消耗量(L/h) | : 0.37 |
| 节温器调节范围(℃） | ：82-93 | 排烟最高温度（℃） | ：518/529 |
| 允许最大背压（KPa） | ：10 | 进气阻力(kPa) | : 2.49 |
| 冷却方式 | ：闭式循环水冷 | 进气量（L/S） | ：399/406 |
| 冷却液容量(L) | ：91 | 排气量（L/S） | ：1095/1130 |
| 冷却水流量（L/min） | ：204 | 排风量（m3/min） | :528 |
| 发电机 |
| 生产厂家 | ：康明斯发电机技术（中国）有限公司 斯坦福(STAMFORD) |
| 型号 | ：HCI444FS | 励磁方式 | ：无刷自励式(PMG可选) |
| 额定容量（KVA） | : 380 | 稳态电压调整率 | ：≤±1.0% |
| 电压调整范围 | ：≥±6% | 电压控制方式 | ：AVR（AS440） |
| 温升/绝缘等级 | ：H | 过载能力 | ：1.5倍2分钟 |
| 防护等级 | ：IP23 | 短路能力 | ：3倍10秒钟 |
| 效率 | ：93.7% | 冷却方式 | ：自冷式 |
| 电话干扰系数 | ：THF<2%, TIF<50 | 转子型式 | ：凸极式 |

注：以上技术数据仅供参考。

400KW柴油发电机组技术数据

| 输出常用/备用功率（kW） | ：360 / 400 |
| --- | --- |
| 功率因数 | ：0.8（滞后） |
| 频率(Hz) | : 50 |
| 输出电压（V） | ：400 / 230 |
| 输出常用/备用电流（A） | ：657/ 721.7 |
| 机组尺寸（长×宽×高）（mm） | ：3400×1680×2055 |
| 机组净重（kg） | ：3759 |
| 柴油机 |
| 生产厂家 | ：重庆康明斯发动机有限公司 （CCEC） |
| 型号 | ：KTA19-G3 | 额定转速（RPM） | ：1500 |
| 气缸数 | ：6 | 最大输出功率（kW） | ：448 |
| 气缸排列方式 | ：L | 燃油规格、等级 | ：中国0#轻柴油 |
| 缸径/行程（mm） | ：159/159 | 燃油消耗量（L/h） | ：97/107 |
| 气缸总容积（L） | ：18.9 | 润滑油规格、等级 | ：API-CD级以上 |
| 压缩比 | ：13.9:1 | 润滑油总容量（L） | ：50 |
| 进气方式 | ：涡轮增压中冷 | 最高润滑油温度（℃） | ：121 |
| 调速方式 | ：电子调速 | 最大机油消耗量(L/h) | : 0.43 |
| 节温器调节范围(℃） | ：82-93 | 排烟最高温度（℃） | ：524/532 |
| 允许最大背压（KPa） | ：10 | 进气阻力(kPa) | : 2.49 |
| 冷却方式 | ：闭式循环水冷 | 进气量（L/S） | ：486/533 |
| 冷却液容量(L) | ：91 | 排气量（L/S） | ：1345/1489 |
| 冷却水流量（L/min） | ：204 | 排风量（m3/min） | :642 |
| 发电机 |
| 生产厂家 | ：康明斯发电机技术（中国）有限公司 斯坦福(STAMFORD) |
| 型号 | ：HCI544C | 励磁方式 | ：无刷自励式(PMG可选) |
| 额定容量（KVA） | : 500 | 稳态电压调整率 | ：≤±1.0% |
| 电压调整范围 | ：≥±6% | 电压控制方式 | ：AVR（AS440） |
| 温升/绝缘等级 | ：H | 过载能力 | ：1.5倍2分钟 |
| 防护等级 | ：IP23 | 短路能力 | ：3倍10秒钟 |
| 效率 | ：93.8% | 冷却方式 | ：自冷式 |
| 电话干扰系数 | ：THF<2%, TIF<50 | 转子型式 | ：凸极式 |

注：以上技术数据仅供参考。

450KW柴油发电机组技术数据

| 输出常用/备用功率（kW） | ：400 / 450 |
| --- | --- |
| 功率因数 | ：0.8（滞后） |
| 频率(Hz) | : 50 |
| 输出电压（V） | ：400 / 230 |
| 输出常用/备用电流（A） | ：721.7 / 793.9 |
| 机组尺寸（长×宽×高）（mm） | ：3400×1680×2055 |
| 机组净重（kg） | ：3800 |
| 柴油机 |
| 生产厂家 | ：重庆康明斯发动机有限公司 （CCEC） |
| 型号 | ：KTA19-G3A | 额定转速（RPM） | ：1500 |
| 气缸数 | ：6 | 最大输出功率（kW） | ：504 |
| 气缸排列方式 | ：L | 燃油规格、等级 | ：中国0#轻柴油 |
| 缸径/行程（mm） | ：159/159 | 燃油消耗量（L/h） | ：107/121 |
| 气缸总容积（L） | ：18.9 | 润滑油规格、等级 | ：API-CD级以上 |
| 压缩比 | ：14.5:1 | 润滑油总容量（L） | ：50 |
| 进气方式 | ：涡轮增压中冷 | 最高润滑油温度（℃） | ：121 |
| 调速方式 | ：电子调速 | 最大机油消耗量(L/h) | : 0.48 |
| 节温器调节范围(℃） | ：82-93 | 排烟最高温度（℃） | ：538/557 |
| 允许最大背压（KPa） | ：10 | 进气阻力(kPa) | : 2.49 |
| 冷却方式 | ：闭式循环水冷 | 进气量（L/S） | ：532/579 |
| 冷却液容量(L) | ：91 | 排气量（L/S） | ：1434/1604 |
| 冷却水流量（L/min） | ：204 | 排风量（m3/min） | :642 |
| 发电机 |
| 生产厂家 | ：康明斯发电机技术（中国）有限公司 斯坦福(STAMFORD) |
| 型号 | ：HCI544C | 励磁方式 | ：无刷自励式(PMG可选) |
| 额定容量（KVA） | :500 | 稳态电压调整率 | ：≤±1.0% |
| 电压调整范围 | ：≥±6% | 电压控制方式 | ：AVR（AS440） |
| 温升/绝缘等级 | ：H | 过载能力 | ：1.5倍2分钟 |
| 防护等级 | ：IP23 | 短路能力 | ：3倍10秒钟 |
| 效率 | ：93.8% | 冷却方式 | ：自冷式 |
| 电话干扰系数 | ：THF<2%, TIF<50 | 转子型式 | ：凸极式 |

注：以上技术数据仅供参考。

500KW柴油发电机组技术数据

| 输出常用/备用功率（kW） | ：450 / 500 |
| --- | --- |
| 功率因数 | ：0.8（滞后） |
| 频率(Hz) | : 50 |
| 输出电压（V） | ：400 / 230 |
| 输出常用/备用电流（A） | ：793.9 / 866.1 |
| 机组尺寸（长×宽×高）（mm） | ：3700×1550×1940 |
| 机组净重（kg） | ：4000 |
| 柴油机 |
| 生产厂家 | ：重庆康明斯发动机有限公司 （CCEC） |
| 型号 | ：KTAA19-G5 | 额定转速（RPM） | ：1500 |
| 气缸数 | ：6 | 最大输出功率（kW） | ：555 |
| 气缸排列方式 | ：L | 燃油规格、等级 | ：中国0#轻柴油 |
| 缸径/行程（mm） | ：159/159 | 燃油消耗量（L/h） | ：113/135 |
| 气缸总容积（L） | ：18.9 | 润滑油规格、等级 | ：API-CD级以上 |
| 压缩比 | ：13.5:1 | 润滑油总容量（L） | ：50 |
| 进气方式 | ：涡轮增压空空中冷 | 最高润滑油温度（℃） | ：121 |
| 调速方式 | ：电子调速 | 最大机油消耗量(L/h) | : 0.53 |
| 节温器调节范围(℃） | ：82-93 | 排烟最高温度（℃） | ：450/480 |
| 允许最大背压（KPa） | ：10 | 进气阻力(kPa) | : 2.49 |
| 冷却方式 | ：闭式循环水冷 | 进气量（L/S） | ：692/732 |
| 冷却液容量(L) | ：91 | 排气量（L/S） | ：1855/1992 |
| 冷却水流量（L/s） | ：10.2 | 排风量（m3/min） | :642 |
| 发电机 |
| 生产厂家 | ：康明斯发电机技术（中国）有限公司 斯坦福(STAMFORD) |
| 型号 | ：HCI544D | 励磁方式 | ：无刷自励式(PMG可选) |
| 额定容量（KVA） | : 550 | 稳态电压调整率 | ：≤±1.0% |
| 电压调整范围 | ：≥±6% | 电压控制方式 | ：AVR（AS440） |
| 温升/绝缘等级 | ：H | 过载能力 | ：1.5倍2分钟 |
| 防护等级 | ：IP23 | 短路能力 | ：3倍10秒钟 |
| 效率 | ：94.3% | 冷却方式 | ：自冷式 |
| 电话干扰系数 | ：THF<2%, TIF<50 | 转子型式 | ：凸极式 |

注：以上技术数据仅供参考。

550KW柴油发电机组技术数据

| 输出常用/备用功率（kW） | ：500 / 550 |
| --- | --- |
| 功率因数 | ：0.8（滞后） |
| 频率(Hz) | : 50 |
| 输出电压（V） | ：400 / 230 |
| 输出常用/备用电流（A） | ：866 / 938 |
| 机组尺寸（长×宽×高）（mm） | ：3700×1550×1940 |
| 机组净重（kg） | ：4200 |
| 柴油机 |
| 生产厂家 | ：重庆康明斯发动机有限公司 （CCEC） |
| 型号 | ：KTA19-G8 | 额定转速（RPM） | ：1500 |
| 气缸数 | ：6 | 最大输出功率（kW） | ：575 |
| 气缸排列方式 | ：L | 燃油规格、等级 | ：中国0#轻柴油 |
| 缸径/行程（mm） | ：159/159 | 燃油消耗量（L/h） | ：113/135 |
| 气缸总容积（L） | ：18.9 | 润滑油规格、等级 | ：API-CD级以上 |
| 压缩比 | ：13.5:1 | 润滑油总容量（L） | ：50 |
| 进气方式 | ：涡轮增压空空中冷 | 最高润滑油温度（℃） | ：121 |
| 调速方式 | ：电子调速 | 最大机油消耗量(L/h) | : 0.56 |
| 节温器调节范围(℃） | ：82-93 | 排烟最高温度（℃） | ：490 |
| 允许最大背压（KPa） | ：10 | 进气阻力(kPa) | : 2.49 |
| 冷却方式 | ：闭式循环水冷 | 进气量（L/S） | ：732 |
| 冷却液容量(L) | ： 95 | 排气量（L/S） | ：1992 |
| 冷却水流量（L/s） | ：10.2 | 排风量（m3/min） | :648 |
| 发电机 |
| 生产厂家 | ：康明斯发电机技术（中国）有限公司 斯坦福(STAMFORD) |
| 型号 | ：HCI544E | 励磁方式 | ：无刷自励式(PMG可选) |
| 额定容量（KVA） | : 610 | 稳态电压调整率 | ：≤±1.0% |
| 电压调整范围 | ：≥±6% | 电压控制方式 | ：AVR（AS440） |
| 温升/绝缘等级 | ：H | 过载能力 | ：1.5倍2分钟 |
| 防护等级 | ：IP23 | 短路能力 | ：3倍10秒钟 |
| 效率 | ：94.9% | 冷却方式 | ：自冷式 |
| 电话干扰系数 | ：THF<2%, TIF<50 | 转子型式 | ：凸极式 |

注：以上技术数据仅供参考。

550KW柴油发电机组技术数据

| 输出常用/备用功率（kW） | ：500 / 550 |
| --- | --- |
| 功率因数 | ：0.8（滞后） |
| 频率(Hz) | : 50 |
| 输出电压（V） | ：400 / 230 |
| 输出常用/备用电流（A） | ：902.1 / 992.3 |
| 机组尺寸（长×宽×高）（mm） | ：3620×1920×2075 |
| 机组净重（kg） | ：4850 |
| 柴油机 |
| 生产厂家 | ：重庆康明斯发动机有限公司 （CCEC） |
| 型号 | ：KTAA19-G6A | 额定转速（RPM） | ：1500 |
| 气缸数 | ：6 | 最大输出功率（kW） | ：610 |
| 气缸排列方式 | ：L | 燃油规格、等级 | ：中国0#轻柴油 |
| 缸径/行程（mm） | ：159/159 | 燃油消耗量（L/h） | ：127.8/149.5 |
| 气缸总容积（L） | ：18.9 | 润滑油规格、等级 | ：API-CD级以上 |
| 压缩比 | ：13.0:1 | 润滑油总容量（L） | ：50 |
| 进气方式 | ：涡轮增压空空中冷 | 最高润滑油温度（℃） | ：121 |
| 调速方式 | ：电子调速 | 最大机油消耗量(L/h) | : 0.56 |
| 节温器调节范围(℃） | ：82-93 | 排烟最高温度（℃） | ：584 |
| 允许最大背压（KPa） | ：10 | 进气阻力(kPa) | : 2.49 |
| 冷却方式 | ：闭式循环水冷 | 进气量（L/S） | ：750 |
| 冷却液容量(L) | ：95 | 排气量（L/S） | ：2054 |
| 冷却水流量（L/s） | ：10.2 | 排风量（m3/min） | :648 |
| 发电机 |
| 生产厂家 | ：康明斯发电机技术（中国）有限公司 斯坦福(STAMFORD) |
| 型号 | ：HCI544FS | 励磁方式 | ：无刷自励式(PMG可选) |
| 额定容量（KVA） | : 625 | 稳态电压调整率 | ：≤±1.0% |
| 电压调整范围 | ：≥±6% | 电压控制方式 | ：AVR（AS440） |
| 温升/绝缘等级 | ：H | 过载能力 | ：1.5倍2分钟 |
| 防护等级 | ：IP23 | 短路能力 | ：3倍10秒钟 |
| 效率 | ：95.1% | 冷却方式 | ：自冷式 |
| 电话干扰系数 | ：THF<2%, TIF<50 | 转子型式 | ：凸极式 |

注：以上技术数据仅供参考。

660KW柴油发电机组技术数据

| 输出常用/备用功率（kW） | ：600 / 660 |
| --- | --- |
| 功率因数 | ：0.8（滞后） |
| 频率(Hz) | : 50 |
| 输出电压（V） | ：400 / 230 |
| 输出常用/备用电流（A） | ：1082.6 / 1190.8 |
| 机组尺寸（长×宽×高）（mm） | ：4370×2060×2400 |
| 机组净重（kg） | ：7750 |
| 柴油机 |
| 生产厂家 | ：重庆康明斯发动机有限公司 （CCEC） |
| 型号 | ：KTA38-G2 | 额定转速（RPM） | ：1500 |
| 气缸数 | ：12 | 最大输出功率（kW） | ：731 |
| 气缸排列方式 | ：V | 燃油规格、等级 | ：中国0#轻柴油 |
| 缸径/行程（mm） | ：159/159 | 燃油消耗量（L/h） | ：167/184 |
| 气缸总容积（L） | ：37.8 | 润滑油规格、等级 | ：API-CD级以上 |
| 压缩比 | ：14.5:1 | 润滑油总容量（L） | ：135 |
| 进气方式 | ：涡轮增压中冷 | 最高润滑油温度（℃） | ：121 |
| 调速方式 | ：电子调速 | 最大机油消耗量(L/h) | : 0.75 |
| 节温器调节范围(℃） | ：82-93 | 排烟最高温度（℃） | ：541/552 |
| 允许最大背压（KPa） | ：10 | 进气阻力(kPa) | : 2.49 |
| 冷却方式 | ：闭式循环水冷 | 进气量（L/S） | ：850/920 |
| 冷却液容量(L) | ：280 | 排气量（L/S） | ：2398/2643 |
| 冷却水流量（L/s） | ：19.6 | 排风量（m3/min） | : 1826 |
| 发电机 |
| 生产厂家 | ：康明斯发电机技术（中国）有限公司 斯坦福(STAMFORD) |
| 型号 | ：LVI634B | 励磁方式 | ：无刷永磁式(PMG) |
| 额定容量（KVA） | : 750 | 稳态电压调整率 | ：≤±0.5% |
| 电压调整范围 | ：≥±6% | 电压控制方式 | ：AVR（MX321） |
| 温升/绝缘等级 | ：H | 过载能力 | ：1.5倍2分钟 |
| 防护等级 | ：IP23 | 短路能力 | ：3倍10秒钟 |
| 效率 | ：93.3% | 冷却方式 | ：自冷式 |
| 电话干扰系数 | ：THF<2%, TIF<50 | 转子型式 | ：凸极式 |

注：以上技术数据仅供参考。

720KW柴油发电机组技术数据

| 输出常用/备用功率（kW） | ：648/ 720 |
| --- | --- |
| 功率因数 | ：0.8（滞后） |
| 频率(Hz) | : 50 |
| 输出电压（V） | ：400 / 230 |
| 输出常用/备用电流（A） | ：1155 / 1281 |
| 机组尺寸（长×宽×高）（mm） | ：4370×2060×2400 |
| 机组净重（kg） | ：7550 |
| 柴油机 |
| 生产厂家 | ：重庆康明斯发动机有限公司 （CCEC） |
| 型号 | ：KTA38-G2B | 额定转速（RPM） | ：1500 |
| 气缸数 | ：12 | 最大输出功率（kW） | : 789 |
| 气缸排列方式 | ：V | 燃油规格、等级 | ：中国0#轻柴油 |
| 缸径/行程（mm） | ：159/159 | 燃油消耗量（L/h） | ：187 |
| 气缸总容积（L） | ：38 | 润滑油规格、等级 | ：API-CD级以上 |
| 压缩比 | ：14.5:1 | 润滑油总容量（L） | ：135 |
| 进气方式 | ：涡轮增压中冷 | 最高润滑油温度（℃） | ：121 |
| 调速方式 | ：电子调速 | 最大机油消耗量(L/h) | : 0.93 |
| 节温器调节范围(℃） | ：82-93 | 排烟最高温度（℃） | ：500 |
| 允许最大背压（KPa） | ：10 | 进气阻力(kPa) | : 2.49 |
| 冷却方式 | ：闭式循环水冷 | 进气量（L/S） | ：776 |
| 冷却液容量(L) | ：280 | 排气量（L/S） | ：2600/3018 |
| 冷却水流量（L/s） | ：18.9 | 排风量（m3/min） | :708 |
| 发电机 |
| 生产厂家 | ：康明斯发电机技术（中国）有限公司 斯坦福(STAMFORD) |
| 型号 | ：HCI634G | 励磁方式 | ：无刷永磁式(PMG) |
| 额定容量（KVA） | : 810 | 稳态电压调整率 | ：≤±0.5% |
| 电压调整范围 | ：≥±6% | 电压控制方式 | ：AVR（MX321） |
| 温升/绝缘等级 | ：H | 过载能力 | ：1.5倍2分钟 |
| 防护等级 | ：IP23 | 短路能力 | ：3倍10秒钟 |
| 效率 | ：94.4% | 冷却方式 | ：自冷式 |
| 电话干扰系数 | ：THF<2%, TIF<50 | 转子型式 | ：凸极式 |

800KW柴油发电机组技术数据

| 输出常用/备用功率（kW） | ：720/ 800 |
| --- | --- |
| 功率因数 | ：0.8（滞后） |
| 频率(Hz) | : 50 |
| 输出电压（V） | ：400 / 230 |
| 输出常用/备用电流（A） | ：1313 / 1443.4 |
| 机组尺寸（长×宽×高）（mm） | ：4370×2060×2400 |
| 机组净重（kg） | ：7750 |
| 柴油机 |
| 生产厂家 | ：重庆康明斯发动机有限公司 （CCEC） |
| 型号 | ：KTA38-G2A | 额定转速（RPM） | ：1500 |
| 气缸数 | ：12 | 最大输出功率（kW） | : 895 |
| 气缸排列方式 | ：V | 燃油规格、等级 | ：中国0#轻柴油 |
| 缸径/行程（mm） | ：159/159 | 燃油消耗量（L/h） | ：191/215 |
| 气缸总容积（L） | ：37.8 | 润滑油规格、等级 | ：API-CD级以上 |
| 压缩比 | ：14.5:1 | 润滑油总容量（L） | ：135 |
| 进气方式 | ：涡轮增压中冷 | 最高润滑油温度（℃） | ：121 |
| 调速方式 | ：电子调速 | 最大机油消耗量(L/h) | : 0.85 |
| 节温器调节范围(℃） | ：82-93 | 排烟最高温度（℃） | ：527/536 |
| 允许最大背压（KPa） | ：10 | 进气阻力(kPa) | : 2.49 |
| 冷却方式 | ：闭式循环水冷 | 进气量（L/S） | ：1041/1126 |
| 冷却液容量(L) | ：280 | 排气量（L/S） | ：2936/3225 |
| 冷却水流量（L/s） | ：19.6 | 排风量（m3/min） | :1826 |
| 发电机 |
| 生产厂家 | ：康明斯发电机技术（中国）有限公司 斯坦福(STAMFORD) |
| 型号 | ：LVI634D | 励磁方式 | ：无刷永磁式(PMG) |
| 额定容量（KVA） | : 910 | 稳态电压调整率 | ：≤±0.5% |
| 电压调整范围 | ：≥±6% | 电压控制方式 | ：AVR（MX321） |
| 温升/绝缘等级 | ：H | 过载能力 | ：1.5倍2分钟 |
| 防护等级 | ：IP23 | 短路能力 | ：3倍10秒钟 |
| 效率 | ：93.5% | 冷却方式 | ：自冷式 |
| 电话干扰系数 | ：THF<2%, TIF<50 | 转子型式 | ：凸极式 |

注：以上技术数据仅供参考。

880KW柴油发电机组技术数据

| 输出常用/备用功率（kW） | ：800 / 880 |
| --- | --- |
| 功率因数 | ：0.8（滞后） |
| 频率(Hz) | : 50 |
| 输出电压（V） | ：400 / 230 |
| 输出常用/备用电流（A） | ：1443.4 / 1587.8 |
| 机组尺寸（长×宽×高）（mm） | ：4370×2060×2400 |
| 机组净重（kg） | ：7930 |
| 柴油机 |
| 生产厂家 | ：重庆康明斯发动机有限公司 （CCEC） |
| 型号 | ：KTA38-G5 | 额定转速（RPM） | ：1500 |
| 气缸数 | ：12 | 最大输出功率（kW） | : 970 |
| 气缸排列方式 | ：V | 燃油规格、等级 | ：中国0#轻柴油 |
| 缸径/行程（mm） | ：159/159 | 燃油消耗量（L/h） | ：209/228 |
| 气缸总容积（L） | ：37.8 | 润滑油规格、等级 | ：API-CD级以上 |
| 压缩比 | ：13.9:1 | 润滑油总容量（L） | ：135 |
| 进气方式 | ：涡轮增压 | 最高润滑油温度（℃） | ：121 |
| 调速方式 | ：电子调速 | 最大机油消耗量(L/h) | : 0.86 |
| 节温器调节范围(℃） | ：82-93 | 排烟最高温度（℃） | ：499/513 |
| 允许最大背压（KPa） | ：10 | 进气阻力(kPa) | : 2.49 |
| 冷却方式 | ：闭式循环水冷 | 进气量（L/S） | ：1140/1213 |
| 冷却液容量(L) | ：280 | 排气量（L/S） | ：3051/3306 |
| 冷却水流量（L/s） | ：19.6 | 排风量（m3/min） | :1043 |
| 发电机 |
| 生产厂家 | ：康明斯发电机技术（中国）有限公司 斯坦福(STAMFORD) |
| 型号 | ：HCI634J | 励磁方式 | ：无刷永磁式（PMG） |
| 额定容量（KVA） | : 1030 | 稳态电压调整率 | ：≤±0.5% |
| 电压调整范围 | ：≥±6% | 电压控制方式 | ：AVR(MX321) |
| 温升/绝缘等级 | ：H | 过载能力 | ：1.5倍2分钟 |
| 防护等级 | ：IP23 | 短路能力 | ：3倍10秒钟 |
| 效率 | ：95.1% | 冷却方式 | ：自冷式 |
| 电话干扰系数 | ：THF<2%, TIF<50 | 转子型式 | ：凸极式 |

注：以上技术数据仅供参考。

1000KW柴油发电机组技术数据

| 输出常用/备用功率（kW） | ：900 / 1000 |
| --- | --- |
| 功率因数 | ：0.8（滞后） |
| 频率(Hz) | : 50 |
| 输出电压（V） | ：400 / 230 |
| 输出常用/备用电流（A） | ：1623.8 / 1804.3 |
| 机组尺寸（长×宽×高）（mm） | ：4750×2100×2300 |
| 机组净重（kg） | ：9500 |
| 柴油机 |
| 生产厂家 | ：重庆康明斯发动机有限公司 （CCEC） |
| 型号 | ：KTA38-G9 | 额定转速（RPM） | ：1500 |
| 气缸数 | ：12 | 最大输出功率（kW） | : 1089 |
| 气缸排列方式 | ：V | 燃油规格、等级 | ：中国0#轻柴油 |
| 缸径/行程（mm） | ：159/159 | 燃油消耗量（L/h） | ：228/256 |
| 气缸总容积（L） | ：37.8 | 润滑油规格、等级 | ：API-CD级以上 |
| 压缩比 | ：13.9:1 | 润滑油总容量（L） | ：135 |
| 进气方式 | ：涡轮增压 | 最高润滑油温度（℃） | ：121 |
| 调速方式 | ：电子调速 | 最大机油消耗量(L/h) | : 0.87 |
| 节温器调节范围(℃） | ：82-93 | 排烟最高温度（℃） | ：529 |
| 允许最大背压（KPa） | ：10 | 进气阻力(kPa) | : 3.7 |
| 冷却方式 | ：闭式循环水冷 | 进气量（L/S） | ：1309 |
| 冷却液容量(L) | ：280 | 排气量（L/S） | ：3540.1 |
| 冷却水流量（L/s） | ：19.6 | 排风量（m3/min） | :1200 |
| 发电机 |
| 生产厂家 | ：康明斯发电机技术（中国）有限公司 斯坦福(STAMFORD) |
| 型号 | ：LVI634F | 励磁方式 | ：无刷永磁式(PMG) |
| 电压调整范围 | ：≥±6% | 稳态电压调整率 | ：≤±0.5% |
| 额定容量（KVA） | : 1130 | 电压控制方式 | ：AVR（MX321） |
| 温升/绝缘等级 | ：H | 过载能力 | ：1.5倍2分钟 |
| 防护等级 | ：IP23 | 短路能力 | ：3倍10秒钟 |
| 效率 | ：94.7% | 冷却方式 | ：自冷式 |
| 电话干扰系数 | ：THF<2%, TIF<50 | 转子型式 | ：凸极式 |

注：以上技术数据仅供参考。

110KW柴油发电机组技术数据

| 输出常用/备用功率（kW） | ：1000 / 1100 |
| --- | --- |
| 功率因数 | ：0.8（滞后） |
| 频率(Hz) | : 50 |
| 输出电压（V） | ：400 / 230 |
| 输出常用/备用电流（A） | ：1804 / 1984 |
| 机组尺寸（长×宽×高）（mm） | ：4750×2100×2300 |
| 机组净重/毛重（kg） | ：9000/9972 |
| 柴油机 |
| 生产厂家 | ：重庆康明斯发动机有限公司 CUMMINS |
| 型号 | ：KTAA38-G9A | 额定转速（RPM） | ：1500 |
| 气缸数 | ：12 | 最大输出功率（kW） | : 1195 |
| 气缸排列方式 | ：V-60° | 燃油规格、等级 | ：中国0#轻柴油 |
| 缸径/行程（mm） | ：159/159 | 燃油消耗量（L/h） | ：274 |
| 气缸总容积（L） | ：37.8 | 润滑油规格、等级 | ：API-CD级以上 |
| 压缩比 | ：13:1 | 润滑油总容量（L） | ：135 |
| 进气方式 | ：涡轮增压 空空中冷 | 最高润滑油温度（℃） | ：121 |
| 调速方式 | 电子调速PT泵 | 最大机油消耗量(L/h) | : 1.37 |
| 节温器调节范围(℃） | ：82-93 | 排烟最高温度（℃） | ：695 |
| 允许最大背压（KPa） | ：10 | 进气阻力(kPa) | : 2.49 |
| 冷却方式 | ：闭式循环水冷 | 进气量（L/S） | ：1650 |
| 冷却液容量(L) | ：134 | 排气量（L/S） | ：4240 |
| 冷却液流量（L/S） | ：19.6 | 排风量（m3/S） | :30.425 |
| 发电机 |
| 生产厂家 | ：康明斯发电机技术（中国）有限公司 斯坦福(STAMFORD) |
| 型号 | ：LVI634G | 励磁方式 | ：无刷永磁励式(PMG) |
| 额定容量（KVA） | : 1250 | 稳态电压调整率 | ：≤±0.5% |
| 电压调整范围 | ：≥±6% | 电压控制方式 | ：AVR（MX321） |
| 温升/绝缘等级 | ：H | 过载能力 | ：1.5倍2分钟 |
| 防护等级 | ：IP23 | 短路能力 | ：3倍10秒钟 |
| 效率 | ：94.9% | 冷却方式 | ：自冷式 |
| 电话干扰系数 | ：THF<2%, TIF<50 | 转子型式 | ：凸极式 |